別表第3
種類
離隔距離(cm)


入力
上方
側方
前方
後方
備考

炉
開放炉
使用温度が800℃以上のもの
―
250
200
300
200




使用温度が300℃以上800℃未満のもの
―
150
150
200
150




使用温度が300℃未満のもの
―
100
100
100
100



開放炉以外
使用温度が800℃以上のもの
―
250
200
300
200




使用温度が300℃以上800℃未満のもの
―
150
100
200
100




使用温度が300℃未満のもの
―
100
50
100
50


ふろがま
気体燃料
不燃以外
半密閉式
浴室内設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)
―
15
注1
15
15
注1：浴槽との離隔距離は0cmとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2cmとする。






内がま
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)
―
―
60
―






浴室外設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)
―
15
15
15







外がまでバーナー取り出し口のあるもの
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)
―
15
60
15







内がま
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)
―
15
60
―





密閉式
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)
―
2
注1
2
2





屋外用
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)
60
15
15
15




不燃
半密閉式
浴室内設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)
―
4.5
注1
―
4.5







内がま
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)
―
―
―
―






浴室外設置
外がまでバーナー取り出し口のないもの
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)
―
4.5
―
4.5







外がまでバーナー取り出し口のあるもの
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)
―
4.5
―
4.5







内がま
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)
―
―
―
―





密閉式
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)
―
2
注1
―
2





屋外用
21kW以下
(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)
30
4.5
―
4.5



液体燃料
不燃以外
39kW以下
60
15
15
15




不燃
39kW以下
50
5
―
5



上記に分類されないもの
―
60
15
60
15


温風暖房機
気体燃料
不燃以外・不燃
半密閉式・密閉式
バーナーが隠ぺい
強制対流型
19kW以下
4.5
4.5
60
4.5



液体燃料
不燃以外
半密閉式
強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
26kW以下
100
15
150
15








26kWを超え70kW以下
100
15
100
注2
15
注2：風道を使用するものにあっては15cmとする。






温風を全周方向に吹き出すもの
26kW以下
100
150
150
150







強制排気型
26kW以下
60
10
100
10





密閉式
強制給排気型
26kW以下
60
10
100
10




不燃
半密閉式
強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
70kW以下
80
5
―
5







温風を全周方向に吹き出すもの
26kW以下
80
150
―
150







強制排気型
26kW以下
50
5
―
5





密閉式
強制給排気型
26kW以下
50
5
―
5
注3：ダクト接続型以外の場合にあっては100cmとする。


上記に分類されないもの
―
100
60
60
注3
60


厨房設備
気体燃料
不燃以外
開放式
ドロップイン式こんろ、キャビネット型グリル付こんろ
14kW以下
100
15
注4
15
15
注4
注4：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。





据置型レンジ
21kW以下
100
15
注4
15
15
注4




不燃
開放式
ドロップイン式こんろ、キャビネット型グリル付こんろ
14kW以下
80
0
―
0






据置型レンジ
21kW以下
80
0
―
0



上記に分類されないもの
使用温度が800℃以上のもの
―
250
200
300
200




使用温度が300℃以上800℃未満のもの
―
150
100
200
100




使用温度が300℃未満のもの
―
100
50
100
50


ボイラー
気体燃料
不燃以外
開放式
フードを付けない場合
7kW以下
40
4.5
4.5
4.5






フードを付ける場合
7kW以下
15
4.5
4.5
4.5





半密閉式
12kWを超え42kW以下
―
15
15
15






12kW以下
―
4.5
4.5
4.5





密閉式
42kW以下
4.5
4.5
4.5
4.5





屋外用
フードを付けない場合
42kW以下
60
15
15
15






フードを付ける場合
42kW以下
15
15
15
15




不燃
開放式
フードを付けない場合
7kW以下
30
4.5
―
4.5






フードを付ける場合
7kW以下
10
4.5
―
4.5





半密閉式
42kW以下
―
4.5
―
4.5





密閉式
42kW以下
4.5
4.5
―
4.5





屋外用
フードを付けない場合
42kW以下
30
4.5
―
4.5






フードを付ける場合
42kW以下
10
4.5
―
4.5



液体燃料
不燃以外
12kWを超え70kW以下
60
15
15
15





12kW以下
40
4.5
15
4.5




不燃
12kWを超え70kW以下
50
5
―
5





12kW以下
20
1.5
―
1.5



上記に分類されないもの
23kWを超える
120
45
150
45




23kW以下
120
30
100
30


ストーブ
気体燃料
不燃以外
開放式
バーナーが露出
壁掛け型、つり下げ型
7kW以下
30
60
100
4.5





半密閉式・密閉式
バーナーが隠ぺい
自然対流型
19kW以下
60
4.5
4.5
注5
4.5
注5：熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。



不燃
開放式
バーナーが露出
壁掛け型、つり下げ型
7kW以下
15
15
80
4.5





半密閉式・密閉式
バーナーが隠ぺい
自然対流型
19kW以下
60
4.5
4.5
注5
4.5



液体燃料
不燃以外
半密閉式
自然対流型
機器の全周から熱を放散するもの
39kW以下
150
100
100
100







機器の上方又は前方に熱を放散するもの
39kW以下
150
15
100
15




不燃
半密閉式
自然対流型
機器の全周から熱を放散するもの
39kW以下
120
100
―
100







機器の上方又は前方に熱を放散するもの
39kW以下
120
5
―
5



上記に分類されないもの
―
150
100
150
100


乾燥設備
気体燃料
不燃以外
開放式
衣類乾燥機
5.8kW以下
15
4.5
4.5
4.5




不燃
開放式
衣類乾燥機
5.8kW以下
15
4.5
―
4.5



上記に分類されないもの
内部容積が1立方メートル以上のもの
―
100
50
100
50




内部容積が1立方メートル未満のもの
―
50
30
50
30


簡易湯沸設備
気体燃料
不燃以外
開放式
常圧貯蔵型
フードを付けない場合
7kW以下
40
4.5
4.5
4.5







フードを付ける場合
7kW以下
15
4.5
4.5
4.5






瞬間型
フードを付けない場合
12kW以下
40
4.5
4.5
4.5







フードを付ける場合
12kW以下
15
4.5
4.5
4.5





半密閉式
12kW以下
―
4.5
4.5
4.5





密閉式
常圧貯蔵型
12kW以下
4.5
4.5
4.5
4.5






瞬間型
調理台型
12kW以下
―
0
―
0







壁掛け型、据置型
12kW以下
4.5
4.5
4.5
4.5





屋外用
フードを付けない場合
12kW以下
60
15
15
15






フードを付ける場合
12kW以下
15
15
15
15




不燃
開放式
常圧貯蔵型
フードを付けない場合
7kW以下
30
4.5
―
4.5







フードを付ける場合
7kW以下
10
4.5
―
4.5






瞬間型
フードを付けない場合
12kW以下
30
4.5
―
4.5







フードを付ける場合
12kW以下
10
4.5
―
4.5





半密閉式
12kW以下
―
4.5
―
4.5





密閉式
常圧貯蔵型
12kW以下
4.5
4.5
―
4.5






瞬間型
調理台型
12kW以下
―
0
―
0







壁掛け型、据置型
12kW以下
4.5
4.5
―
4.5





屋外用
フードを付けない場合
12kW以下
30
4.5
―
4.5






フードを付ける場合
12kW以下
10
4.5
―
4.5



液体燃料
不燃以外
12kW以下
40
4.5
15
4.5




不燃
12kW以下
20
1.5
―
1.5


給湯湯沸設備
気体燃料
不燃以外
半密閉式
常圧貯蔵型
12kWを超え42kW以下
―
15
15
15






瞬間型
12kWを超え70kW以下
―
15
15
15





密閉式
常圧貯蔵型
12kWを超え42kW以下
4.5
4.5
4.5
4.5






瞬間型
調理台型
12kWを超え70kW以下
―
0
―
0







壁掛け型、据置型
12kWを超え70kW以下
4.5
4.5
4.5
4.5





屋外用
常圧貯蔵型
フードを付けない場合
12kWを超え42kW以下
60
15
15
15







フードを付ける場合
12kWを超え42kW以下
15
15
15
15






瞬間型
フードを付けない場合
12kWを超え70kW以下
60
15
15
15







フードを付ける場合
12kWを超え70kW以下
15
15
15
15




不燃
半密閉式
常圧貯蔵型
12kWを超え42kW以下
―
4.5
―
4.5






瞬間型
12kWを超え70kW以下
―
4.5
―
4.5





密閉式
常圧貯蔵型
12kWを超え42kW以下
4.5
4.5
―
4.5






瞬間型
調理台型
12kWを超え70kW以下
―
0
―
0







壁掛け型、据置型
12kWを超え70kW以下
4.5
4.5
―
4.5





屋外用
常圧貯蔵型
フードを付けない場合
12kWを超え42kW以下
30
4.5
―
4.5







フードを付ける場合
12kWを超え42kW以下
10
4.5
―
4.5






瞬間型
フードを付けない場合
12kWを超え70kW以下
30
4.5
―
4.5







フードを付ける場合
12kWを超え70kW以下
10
4.5
―
4.5



液体燃料
不燃以外
12kWを超え70kW以下
60
15
15
15




不燃
12kWを超え70kW以下
50
5
―
5



上記に分類されないもの
―
60
15
60
15


移動式ストーブ
気体燃料
不燃以外
開放式
バーナーが露出
前方放射型
7kW以下
100
30
100
4.5







全周放射型
7kW以下
100
100
100
100






バーナーが隠ぺい
自然対流型
7kW以下
100
4.5
4.5
注5
4.5







強制対流型
7kW以下
4.5
4.5
60
4.5




不燃
開放式
バーナーが露出
前方放射型
7kW以下
80
15
80
4.5







全周放射型
7kW以下
80
80
80
80






バーナーが隠ぺい
自然対流型
7kW以下
80
4.5
4.5
注5
4.5







強制対流型
7kW以下
4.5
4.5
60
4.5



液体燃料
不燃以外
開放式
放射型
7kW以下
100
50
100
20






自然対流型
7kWを超え12kW以下
150
100
100
100







7kW以下
100
50
50
50






強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
12kW以下
100
15
100
15







温風を全周方向に吹き出すもの
7kWを超え12kW以下
100
150
150
150








7kW以下
100
100
100
100




不燃
開放式
放射型
7kW以下
80
30
―
5






自然対流型
7kWを超え12kW以下
120
100
―
100







7kW以下
80
30
―
30






強制対流型
温風を前方向に吹き出すもの
12kW以下
80
5
―
5







温風を全周方向に吹き出すもの
7kWを超え12kW以下
80
150
―
150








7kW以下
80
100
―
100
注6：方向性を有するものにあっては100cmとする。


固体燃料
―
100
50
注6
50
注6
50
注6


調理用器具
気体燃料
不燃以外
開放式
バーナーが露出
卓上型こんろ(1口)
5.8kW以下
100
15
15
15







卓上型こんろ(2口以上)、卓上型グリル付こんろ
14kW以下
100
15
注4
15
15
注4






バーナーが隠ぺい
加熱部が開放
卓上型グリル
7kW以下
100
15
15
15







加熱部が隠ぺい
卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)
7kW以下
50
4.5
4.5
4.5








卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)
7kW以下
15
4.5
4.5
4.5








炊飯器(炊飯容量4リットル以下)
4.7kW以下
30
10
10
10








圧力調理器(内容積10リットル以下)
―
30
10
10
10




不燃
開放式
バーナーが露出
卓上型こんろ(1口)
5.8kW以下
80
0
―
0







卓上型こんろ(2口以上)、卓上型グリル付こんろ
14kW以下
80
0
―
0






バーナーが隠ぺい
加熱部が開放
卓上型グリル
7kW以下
80
0
―
0







加熱部が隠ぺい
卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)
7kW以下
30
4.5
―
4.5








卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)
7kW以下
10
4.5
―
4.5








炊飯器(炊飯容量4リットル以下)
4.7kW以下
15
4.5
―
4.5








圧力調理器(内容積10リットル以下)
―
15
4.5
―
4.5


移動式こんろ
液体燃料
不燃以外
6kW以下
100
15
15
15




不燃
6kW以下
80
0
―
0



固体燃料
―
100
30
30
30


電気温風機
電気
不燃以外
2kW以下
4.5
注7
4.5
注7
4.5
注7
4.5
注7
注7：温風の吹き出し方向にあっては60cmとする。



不燃
2kW以下
0
注7
0
注7
―
注7
0
注7


電気こんろ
電気
不燃以外
4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下)
100
2
2
2






―
20
注8
―
20
注8
注8：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(発熱体の外周からの距離)を示す。




4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下)
100
2
2
2






―
15
注8
―
15
注8





4.8kW以下(1口当たり1kW以下)
100
2
2
2






―
10
注8
―
10
注8




不燃
4.8kW以下(1口当たり3kW以下)
80
0
―
0






―
0
注8
―
0
注8


電気レンジ
電気
不燃以外
4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下)
100
2
2
2






―
20
注8
―
20
注8






―
10
注9
―
10
注9
注9：電気レンジでこんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合の本体上方




4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下)
100
2
2
2






―
15
注8
―
15
注8






―
10
注9
―
10
注9





4.8kW以下(1口当たり1kW以下)
100
2
2
2






―
10
注8
―
10
注8




不燃
4.8kW以下(1口当たり3kW以下)
80
0
―
0






―
0
注8
―
0
注8


電磁誘導加熱式調理器
電気
不燃以外
こんろ形態のもの
4.8kW以下(1口当たり3kW以下)
100
2
2
2
の側方又は後方の距離(発熱体の外周からの距離)を示す。






―
10
注8
―
10
注8




不燃
こんろ形態のもの
4.8kW以下(1口当たり3kW以下)
80
0
―
0







―
0
注8
―
0
注8


電気天火
電気
不燃以外
2kW以下
10
4.5
注10
4.5
注10
4.5
注10
注10：排気口面にあっては10cmとする。



不燃
2kW以下
10
4.5
注10
―
4.5
注10


電子レンジ
電気
不燃以外
電熱装置を有するもの
2kW以下
10
4.5
注10
4.5
注10
4.5
注10




不燃
電熱装置を有するもの
2kW以下
10
4.5
注10
―
4.5
注10


電気ストーブ
電気
不燃以外
前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
2kW以下
100
30
100
4.5





全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
2kW以下
100
100
100
100





自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
2kW以下
100
4.5
4.5
4.5




不燃
前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
2kW以下
80
15
―
4.5





全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
2kW以下
80
80
―
80





自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)
2kW以下
80
0
―
0


電気乾燥器
電気
不燃以外
食器乾燥器
1kW以下
4.5
4.5
4.5
4.5




不燃
食器乾燥器
1kW以下
0
0
―
0


電気乾燥機
電気
不燃以外
衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機
3kW以下
4.5
4.5
4.5
4.5




不燃
衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機
3kW以下
4.5
注11
0
注12
―
注12
0
注12
注11：前面に排気口を有する機器にあっては0cmとする。
注12：排気口面にあっては4.5cmとする。

電気温水器
電気
不燃以外
温度過昇防止装置を有するもの
10kW以下
4.5
0
0
0




不燃
温度過昇防止装置を有するもの
10kW以下
0
0
―
0


備考
1　「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。
2　「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。
3　「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。
